## Sheet1
南沙三期船舶岸基供电系统岸电插座箱配置表
序号 | 小序 | 类型 | 系统编号 | 系统电源 | 系统容量 | 系统电压 | 系统频率 | 是否具备岸电数据自动报送 | 设备ID | 高低压馈线柜 | 岸电插座箱编号 | 插头额定载流量 | 岸电箱插座箱所在泊位 | 岸电插座箱 桩位 | 稳定带载 | 风险带载
1 | 1 | 高压岸电 | 1#高压船舶 岸电系统 | 1#变电站G24柜 | 3MVA | 6KV 6.6KV | 50HZ 60HZ | 是 | 7100168 | A03柜 | 1#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 11#泊位 | 6-7#桩 | ≤2400KVA（容量） ≤1920KW（功率） （按80%带负载计算） | 2400-3000KVA（容量） 1920-2400KW（功率） （按0.8功率因数计算）
2 | 2 | [8 empty] | A04柜 | 2#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 12#泊位 | 21-22#桩
3 | 3 |  | 2#高压船舶 岸电系统 | 1#变电站G14柜 | 3MVA | 6KV 6.6KV | 50HZ 60HZ | 是 | 7100169 | B02柜 | 3#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 12#泊位 | 34-35#桩 | ≤2400KVA（容量） ≤1920KW（功率） （按80%带负载计算） | 2400-3000KVA（容量） 1920-2400KW（功率） （按0.8功率因数计算）
4 | 4 | [8 empty] | B03柜 | 4#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 13#泊位 | 54-55#桩
5 | 5 |  | 3#高压船舶 岸电系统 | 2#变电站G13柜 | 3MVA | 6KV 6.6KV | 50HZ 60HZ | 是 | 7100170 | 107柜 | 5#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 14#泊位 | 73-74#桩 | ≤4000KVA（容量） ≤3200KW（功率） （按80%带负载计算） | 4000-5000KVA（容量） 3200-4000KW（功率） （按0.8功率因数计算）
6 | 6 | [8 empty] | 105柜 | 6#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 15#泊位 | 78-79#桩
7 | 7 | [8 empty] | 106柜 | 7#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 15#泊位 | 93-94#桩
8 | 8 | [8 empty] | 108柜 | 8#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 16#泊位 | 112-113#桩
9 | 9 |  | 4#高压船舶 岸电系统 | 2#变电站G24柜 | 5MVA | 6KV 6.6KV | 50HZ 60HZ | 是 | 7100399 | G02柜 | 9#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 12#泊位 | 32-33#桩 | ≤1200KVA（容量） ≤960KW（功率） （按80%带负载计算） | 1200-1500KVA（容量） 960-1200KW（功率） （按0.8功率因数计算）
10 | 10 | [8 empty] | G03柜 | 10#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 13#泊位 | 50-51#桩
11 | 11 | [8 empty] | G04柜 | 11#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 14#泊位 | 76-77#桩
12 | 12 | [8 empty] | G05柜 | 12#高压船舶岸电箱 | 2*350A | 15#泊位 | 83-84#桩
13 | 1 | 低压岸电 | 1#低压船舶 岸电系统 | 2#高压船舶 岸电系统B05柜 | 0.8MVA | 400V 440V | 50HZ 60HZ | 是 | 7100169 | AN3柜 | 1#低压船舶岸电箱 | 4*250A+4*350A | 11#泊位 | 20-21#桩 | ≤640KVA（容量） ≤512KW（功率） （按80%带负载计算） | 640-800KVA（容量） 512-640KW（功率） （按0.8功率因数计算）
14 | 2 | [8 empty] | AN2柜 | 2#低压船舶岸电箱 | 4*250A+4*350A | 12#泊位 | 36-37#桩
15 | 3 |  | 2#低压船舶 岸电系统 | 4#高压船舶 岸电系统G06柜 | 0.8MVA | 400V 440V | 50HZ 60HZ | 是 | 7100399 | AN3柜 | 3#低压船舶岸电箱 | 4*250A+4*350A | 14#泊位 | 74-75#桩 | ≤640KVA（容量） ≤512KW（功率） （按80%带负载计算） | 640-800KVA（容量） 512-640KW（功率） （按0.8功率因数计算）
16 | 4 | [8 empty] | AN2柜 | 4#低压船舶岸电箱 | 4*250A+4*350A | 14#泊位 | 77-78#桩
17 | 5 |  | 3#低压船舶 岸电系统 | 3#高压船舶 岸电系统109柜 | 0.8MVA | 400V 440V | 50HZ 60HZ | 是 | 7100170 | AN2柜 | 5#低压船舶岸电箱 | 4*250A+4*350A | 15#泊位 | 89-90#桩 | ≤640KVA（容量） ≤512KW（功率） （按80%带负载计算） | 640-800KVA（容量） 512-640KW（功率） （按0.8功率因数计算）
18 | 6 | [8 empty] | AN3柜 | 6#低压船舶岸电箱 | 4*250A+4*350A | 16#泊位 | 101-102#桩